十环函〔2024〕30号

关于十堰郧阳区老城110千伏输变电工程

环境影响报告表的批复

国网湖北省电力有限公司十堰供电公司：

你公司报送的《十堰郧阳区老城110千伏输变电工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料已收悉。经研究，现批复如下：

一、工程建设内容

十堰郧阳区老城110千伏输变电工程位于湖北省十堰市郧阳区境内（项目代码2306-420304-04-01-636849），主要建设内容包括：（1）十堰市郧阳区老城110kV变电站新建工程：本期1×50MVA，电压等级110/10kV，采用有载调压变压器，本站终期规模110kV主变3×50MVA；（2）十堰长岭110kV变（110kV）间隔扩建工程：长岭变扩建1个110kV出线间隔，将原郧阳Ⅱ回出线间隔调整为备用出线间隔，将原大桥出线间隔调整为郧阳Ⅱ回出线间隔，将原备用出线间隔调整为老城出线间隔；（3）大桥—长岭110千伏线路π进老城变线路工程：新建110kV电缆线路2×0.46km，新建110kV双回架空线路2×0.08km，新建110kV单回架空线路0.15km；（4）长岭110kV变电站出站线路改造工程：还建110kV大桥-长岭线0.65km，还建110kV郧阳-长岭Ⅱ回0.1km；；拆除110kV桥长线#40转角塔1基。项目总投资为6452万元，其中环保投资148万元。

二、依据十堰市生态环境技术中心技术评估意见，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施前提下，该项目产生的污染影响能够得到有效控制，具备环境可行性。

三、项目建设与运营过程应认真落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施，重点做好以下工作：

（一）严格按照《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）设计架空输电导线对地距离、交叉跨越距离，线路临近居民房屋时必须满足《报告表》提出的防护距离要求，确保线路周边电磁环境达到相应限值要求。

（二）加强施工期环境管理。施工期间落实扬尘污染防治措施、噪声防治措施、水污染防治措施、固体废物污染防治措施及生态恢复等措施。施工现场设置临时围挡，对裸露地面进行覆盖。施工运输车辆落实遮盖、清洗等措施；修建临时沉砂池，生产废水通过沉砂池沉淀后回用于施工场地洒水及喷淋；施工运输车辆通过居民区时，应控制鸣笛，保持低速行驶，减少扬尘和噪声对周边居民的影响。合理安排施工时间，避免夜间施工；拆除的杆塔、导线、金具等材料运回物资仓库存放，统一回收处理。

（三）制定并落实环境风险防控措施。新建老城110kV变电站内设置有效容积30立方米事故油池一座，主变压器下设置储油坑，并通过排油管与总事故油池相连，主变压器事故状态下的含油废水流入事故油池，防止变压器油对周围环境造成污染。

（四）落实运营期生态环境保护措施。运营期间落实电磁环境防护措施，加强线路巡查和检查，确保工程周边电磁环境达到《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)规定的相应限值要求、声环境质量达到相应标准。

（五）强化公众参与机制。项目在施工和运营过程中，应加强与公众的沟通及相关解释工作，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

四、项目建设应严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。你单位应当按照环境信息公开有关规定，主动公开建设项目环境信息，接受社会监督。项目建成后，你单位应当按照竣工环境保护验收的有关规定，对配套建设的环境保护设施进行验收。

五、十堰市生态环境局郧阳分局负责该项目事中事后的环境保护监督管理工作。

六、本文仅作为建设项目环境保护的专业要求，不作为项目建筑物等合法性的依据。项目建设和运行依法需要其他行政许可的，申请人应按规定办理其他审批手续后方能开工建设或运行。

七、项目建设过程中，建设内容、性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批建设项目环评文件。

八、自批复之日起超过五年方决定该项目开工建设的，按规定其批复文件应当报我局重新审核。

十堰市生态环境局

2024年6月5日

抄送:市生态环境局郧阳分局、湖北安源安全环保科技有限公司

十堰市生态环境局 2024年6月5日印